附件：

蓝田三厂中心机房UPS电池更换购置

项目的技术要求

一、项目简介

项目名称：蓝田三厂中心机房UPS电池更换购置项目

项目目的：我司蓝田三厂中心机房UPS电池为2021年3月生产制造，迄今为止已投入使用近5年（铅酸蓄电池正常使用周期为3-5年）。为保证中心机房正常运行，杜绝安全隐患。

二、主要技术参数

（一） 目标要求：所投产品必须具备高可靠性、高稳定性、强兼容性，保证7x24小时不间断稳定运行。

（二）所投设备产品要求：必须为全新、原装、需符合《“十四五”智能制造发展规划》《中华人民共和国产品质量法》等国家及行业标准。需提供“带有CMA标志”第三方检测报告或认证。

（三）售后服务：提供至少3年的免费上门保修服务，要求提供快速的现场响应和备机支持，最大限度减少停机时间。

（四）主要配置要求：

| 产品类别 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS电池 | 1、铅酸蓄电池，电压12V，单只容量≥100Ah； 2、密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于97%； 3、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出； 4、蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa； 5、端电压均衡性：开路电压，最高与最低差值应≤30mV。 6、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤4%； | 60 | 节 |

五）其它要求

1、保修期：各设备提供 【3】年免费上门保修。保修期自验收合格之日起算。

2、服务响应：

提供 7x24小时 技术支持热线。

出现故障时，提供 【4小时】电话响应，【下一个工作日】上门服务。

3、技术支持：提供现场、远程技术支持，协助进行故障诊断。

4、生命周期：承诺各设备型号产品供货及备件支持周期不少于 【5】年。

三、 安装、验收与培训

1、安装调试：中标方需负责项目施工、安装调试，确保项目顺利实施完成。

2、具体验收项目

| 项目 | 验收标准与方法 | 合格要求 |
| --- | --- | --- |
| 数量与型号 | 核对送货单、合同清单与实物外箱标签及设备标识。 | 数量、品牌、型号完全一致。 |
| 外观检查 | 目视检查整机、屏幕、线材及配件。 | 无任何物理损伤、裂痕、凹陷、划痕、锈蚀。 |
| 包装与配件 | 检查包装完整性，开箱核对电源线、说明书、安装件、保修卡等。 | 包装完好，配件种类、数量齐全。 |
| 标识认证 | 检查机身上的认证标志、铭牌信息。 | 机身标识、序列号贴纸等清晰可读。 |
| 硬件配置符合性 | 核查硬件详细信息。 | 必须与投标文件承诺的配置完全一致 |

2、文档审核

| 项目 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术文档 | 提供完整的产品说明书、安装手册、驱动光盘（或U盘）。 |  |
| 售后文档 | 提供盖章的《售后服务承诺书》，其条款必须与招标响应一致。 |  |
| 证明文件 | 提供泰尔认证证书及检测报告。 |  |
| 合格证 | 提供出厂合格证 |  |

3、 验收结论与处理

（1） 验收合格：所有抽样设备的所有验收项目均合格，则判定本批次验收合格。签署《设备验收合格报告》。

（2）验收不合格：

* 任何一项关键项目（如硬件配置不符、核心功能失效、兼容性问题）不合格，即判定单台设备不合格。

* 根据抽样规则，如批次不合格，需向供应商出具《验收不合格报告》，列出所有问题。

* 供应商需在【规定时限内，如3天】对不合格品进行更换或修复，并重新报验。期间产生的所有费用由供应商承担。

* 重复验收次数不超过2次，否则采购方有权终止合同并索赔。

最终签署的《设备验收合格报告》、《项目验收合格报告》将作为付款凭证的重要依据。

4、培训

培训：提供针对设备使用及维护人员的免费培训，内容包括设备的使用操作、日常维护、故障排查、系统恢复等。